17.03.2011

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Предприятие

Кангеласте 30

11:59:51

Радиатор

Проблема #

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Неэффективная работа радиатора из-за не правильного подключения.Направление движения теплоносителя осуществляется снизу-вверх,а должно быть наоборот. В итоге работает одно ребро радиатора.

Целевая темп.

Излуч. спос.

Отраженная темп.

17.03.2011 11:33:45

33,5 °C

1,00

OFF

ПОГОДА

Облачность

Темп. воздуха

Дата термограммы

Скорость ветра

От

ясно

-4*С

2 м/с

Расстояние

Номин. нагрузка

Действ. нагрузка % нагрузки

Процент загрузки

Имя ячейки

Оборудование

Ячейка 1

Описание

Необходимо правильно подключить радиатор- подача сверху,обратка снизу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИОР. РЕМОНТА

Subj. Оценка

температуры Оценка

Повторное обследование

Повторно обследовано

Дата

Горячая вода в радиатор должна подаваться сверху,а уходить снизу.

Примечания

ТЕРМОГРАММА

ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ